## Messungen
IL
SPITALHYGIENE
Datum | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-12 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-24 | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-07-05 | 2018-07-12
Kalenderwoche | 5.2018 | 6.2018 | 7.2018 | 8.2018 | 9.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 | 13.2018 | 14.2018 | 15.2018 | 16.2018 | 17.2018 | 18.2018 | 19.2018 | 20.2018 | 21.2018 | 22.2018 | 23.2018 | 24.2018 | 25.2018 | 26.2018 | 27.2018 | 28.2018 | 29.2018 | 30.2018 | 31.2018 | 32.2018 | 33.2018 | 34.2018 | 35.2018 | 36.2018 | 37.2018 | 38.2018 | 39.2018 | 40.2018 | 41.2018
Messungen vor Installation Pflanzenwand | 2018-02-02: Erste Messung
Bau Pflanzenwand 09.02.-11.02.2018 | 2018-02-08: Bau 06.02.2018
Inbetriebnahme ab März 2018 | 2018-06-21: Inbetriebnahme
PM 10 (µg/m3, AVG) Probe 1 | 495 | 1790 | 510 | 546 |  | 808 |  | 277 |  | 147 |  | 131 |  | 74 |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x
PM 10 (µg/m3, AVG) Probe 2 | 428 | 1370 | 530 | 495 |  | 806 |  | 197 |  | 151 |  | 108 |  | 68 |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x
PM 10 (µg/m3, AVG) Kontrollwert | 481 | 1290 | 341 | 419 |  | 705 |  | 165 |  | 92 |  | 128 |  | 57 |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x
PM 10 (µg/m3, AVG), Mittelwert 2 Messpunkte | 461.5 | 1580 | 520 | 520.5 |  | 807 |  | 237 |  | 149 |  | 119.5 |  | 71 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Luftfeuchkeit draussen (%) | 2018-02-02: 76; 2018-02-08: 86; 2018-02-15: 90; 2018-02-22: 81; 2018-03-08: 95; 2018-03-22: 81; 2018-04-05: 82; 2018-04-19: 79; 2018-05-03: 95
Temperatur draussen (C°) | 2018-02-02: 3; 2018-02-08: 0; 2018-02-15: -0.1; 2018-02-22: -3.3; 2018-03-08: -0.9; 2018-03-22: -4.8; 2018-04-05: 7.7; 2018-04-19: 12.2; 2018-05-03: 8.8
Luftfeuchkeit drinnen (%) | 2018-02-02: 43.3; 2018-02-08: 35.4; 2018-02-15: 35.6; 2018-02-22: 30.4; 2018-03-08: 40.6; 2018-03-22: -; 2018-04-05: 43.3; 2018-04-19: 44.8; 2018-05-03: 46.5
Temperatur drinnen (C°) | 2018-02-02: 20.8; 2018-02-08: 18.7; 2018-02-15: 17.1; 2018-02-22: 18.1; 2018-03-08: 19.5; 2018-03-22: -; 2018-04-05: 20.3; 2018-04-19: 19.6; 2018-05-03: 21.5
CO2 (ppm) | 2018-02-15: 691; 2018-02-22: 702; 2018-03-08: 700; 2018-03-22: -; 2018-04-05: 618; 2018-04-19: 632; 2018-05-03: 599
Sichtbarer Staub JA/NEIN | 2018-02-02: nein; 2018-02-08: nein; 2018-02-15: nein; 2018-02-22: nein; 2018-03-08: nein; 2018-03-22: nein; 2018-04-05: ja; 2018-04-19: nein; 2018-05-03: nein
Bemerkungen (zwingend ausfüllen, falls nichts spez.: - _) | Messbereich zeigt sich als überstellte Baustelle. Steinfräsearbeiten in der Nähe. Deshalb hohe Partikelwerte. Wasserprobe aus WC. | Pflanzwand montiert und bepflanzt. Pflanzenwand sehr feucht. Baustelle etwas aufgeräumter. Reinigungs-arbeiten mit Staubsauger im Gang | Pflanzwand ist optisch bis auf einzelne vergilbte Blätter (Fotodokumentation) einwand-frei. Plfanzenwand immer noch sehr feucht. Immer noch Baustelle aber keine Arbeiten im Gange. | Pflanzwand ist bis auf eine Art, die am Absterben ist, einwandfrei. Pflanzwand weiterhin sehr nass. Verschiedene Montagearbeiten im Gange. | Keine Mesung | Pflanzwand wird massiv weniger befeuchtet. Aufräumarbeiten im Gang. Einzelne braune oder verschimmelte Blätter. Ein Insekt bemerkt. (Fruchtfliege) Pflanzen ziemlich staubig. | Keine Mesung | Pflanzwand optisch i.O. Malerarbeiten. Schmieriger Biofilm in Tank und Ablaufgefäss. Data Logger: Lo Bat | Keine Mesung | Pflanzwand stark befeuchtet. Deutlicher Anteil welker und auch fauler Pflanzenteile. Bei Berührung Staubentwicklung. (Staub und/oder Schimmel) Verschmutzungen und fauliger Geruch im Auslaufgefäss. 1 Fruchtfliege | Keine Mesung | Pflanzwand schwächer befeuchtet. Fauliger Geruch im näheren Umkreis derselben. Pflanzenteile zT. vergilbt und/oder welkend. | Keine Mesung | Pflanzwand entfernt. Deckenplatten imKorridor ebenfalls entfernt. O-Wert PM-10 und Luftkeimzahl bestimmt. Hahn für Wasserprobe entfernt. | Keine Mesung |  | Keine Mesung |  | Keine Mesung
Luftproben
Gesamtkeimzahl Luft (CFU/m3) Probe 1 | Mit Schimmel überwachsen, nicht auswertbar | >50 NB überwachsen | ca. 300 | 540 |  | 380 |  | 460 |  | 300 |  | 220 |  | 240 |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Gesamtkeimzahl Luft (CFU/m3) Probe 2 | überwachsen, nicht auswertbar | >30 NB überwachsen | ca. 300 | 470 |  | 460 |  | 280 |  | 220 |  | 110 |  | 170 |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Gesamtkeimzahl Luft (CFU/m3) Kontrollwert | überwachsen, nicht auswertbar | >50 NB überwachsen | ca. 220 | ca. 300 |  | 260 |  | 130 |  | 200 |  | 150 |  | 190 |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Hefen und Pilze (CFU/m3) Probe 1 | 560 | ca 750 | 780 | 660 |  | ca. 140 |  | ca. 2000 |  | ca 1800 |  | 310 |  | 120 |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Hefen und Pilze (CFU/m3) Probe 2 | 720 | >200 zT überwachsen | 500 | 210 |  | 390 |  | ca. 540 |  | ca. 380 |  | >1000 |  | 30 |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Hefen und Pilze (CFU/m3) Kontrollwert | 580 | ca 470 | 490 | ca 200 |  | 340 |  | ca. 250 |  | ca 550 |  | ca 900 |  | 100 |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Aspergillus (CFU/m3) Probe 1 | 2018-02-02: 1x A. Fumigatus; 2018-02-08: 1x A. Fumigatus; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: nn; 2018-03-08: nn; 2018-03-22: nn; 2018-04-05: nn; 2018-04-19: nn; 2018-05-03: nn
Aspergillus (CFU/m3) Probe 2 | 2018-02-02: 1x A. Fumigatus; 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: nn; 2018-03-08: nn; 2018-03-22: nn; 2018-04-05: nn; 2018-04-19: nn; 2018-05-03: nn
Aspergillus (CFU/m3) Kontrollwert | 2018-02-02: nn; 2018-02-08: nn; 2018-02-15: 3 x A. Fumigatus; 2018-02-22: nn; 2018-03-08: nn; 2018-03-22: nn; 2018-04-05: nn; 2018-04-19: nn; 2018-05-03: nn
Wasserproben
Gesamtkeimzahl Wasser KBE/ml Frischwasser | 2018-02-02: 2390; 2018-02-08: 670; 2018-02-15: 205; 2018-02-22: 40; 2018-03-08: 10; 2018-03-22: <1; 2018-04-05: <1; 2018-04-19: 138; 2018-05-03: -; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-07-12: x
Legionellen KBE/1000ml Frischwasser | 2018-02-02: <10; 2018-02-08: <10; 2018-02-15: <10; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: <10; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-07-12: x
Atypische Mykobakterien KBE/ml Frischwasser | 2018-02-02: nn; 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: x; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-07-12: x
Pseudomonaden KBE/100ml Frischwasser | 2018-02-02: nn; 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: 2; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-07-12: x
Gesamtkeimzahl Wasser KBE/ml Wassertank | - | 560 | 400 | 170 |  | 500 |  | 2300 |  | 140 |  | >3000 |  | - |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Legionellen KBE/1000ml Wassertank | 2018-02-02: -; 2018-02-08: <10; 2018-02-15: <10; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: <10; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-07-12: x
Atypische Mykobakterien KBE/ml Wassertank | 2018-02-02: -; 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: -170; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: x; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-07-12: x
Pseudomonaden KBE/100ml Wassertank | 2018-02-02: -; 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: 3; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-07-12: x
Gesamtkeimzahl Wasser KBE/ml Abwasser | 2018-02-02: -; 2018-02-08: >30000; 2018-02-15: 33000; 2018-02-22: >10000; 2018-03-08: 5000; 2018-03-22: 2800; 2018-04-05: ca. 2000; 2018-04-19: >3000; 2018-05-03: -; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-07-12: x
Legionellen KBE/1000ml Abwasser | 2018-02-02: -; 2018-02-08: <10; 2018-02-15: <10; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: <10; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-07-12: x
Atypische Mykobakterien KBE/ml Abwasser | 2018-02-02: -; 2018-02-08: M. avium; 2018-02-15: M. avium, stark bewachsen; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: x; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-07-12: x
Pseudomonaden KBE/100ml Abwasser | 2018-02-02: -; 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: 7; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-07-12: x
Abklatschproben Matte
Gesmtkeimzahl (CFU/25cm2) Probe 1, oben rechts | 2018-02-08: Rasen nicht auswertbar; 2018-02-15: Rasen nicht auswertbar; 2018-02-22: Rasen nicht auswertbar; 2018-03-08: überwachsen; 2018-03-22: Rasen nicht auswertbar; 2018-04-05: überwachsen; 2018-04-19: überwachsen; 2018-05-17: x; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-06-28: x; 2018-07-05: x; 2018-07-12: x
Hefen und Pilze (CFU25/cm2) | 2018-02-08: >150; 2018-02-15: >100; 2018-02-22: >65; 2018-03-08: ca.30; 2018-03-22: >100; 2018-04-05: 15; 2018-04-19: 18; 2018-05-17: x; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-06-28: x; 2018-07-05: x; 2018-07-12: x
Gesmtkeimzahl (CFU/25cm2) Probe 2, Mitte | 2018-02-08: Rasen nicht auswertbar; 2018-02-15: Rasen nicht auswertbar; 2018-02-22: Rasen nicht auswertbar; 2018-03-08: Rasen nicht auswertbar; 2018-03-22: überwachsen; 2018-04-05: überwachsen; 2018-04-19: überwachsen; 2018-05-17: x; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-06-28: x; 2018-07-05: x; 2018-07-12: x
Hefen und Pilze (CFU/25cm2) | 2018-02-08: >200; 2018-02-15: >200; 2018-02-22: >150; 2018-03-08: >50; 2018-03-22: 76; 2018-04-05: 37; 2018-04-19: 6; 2018-05-17: x; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-06-28: x; 2018-07-05: x; 2018-07-12: x
Gesmtkeimzahl (CFU/25cm2) Probe 3, unten links | 2018-02-08: Rasen nicht auswertbar; 2018-02-15: Rasen nicht auswertbar; 2018-02-22: Rasen nicht auswertbar; 2018-03-08: Rasen nicht auswertbar; 2018-03-22: überwachsen; 2018-04-05: überwachsen; 2018-04-19: überwachsen; 2018-05-17: x; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-06-28: x; 2018-07-05: x; 2018-07-12: x
Hefen und Pilze (CFU/25cm2) | 2018-02-08: >200; 2018-02-15: >200; 2018-02-22: >150; 2018-03-08: >50; 2018-03-22: 80; 2018-04-05: 10; 2018-04-19: >10; 2018-05-17: x; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-06-28: x; 2018-07-05: x; 2018-07-12: x
Aspergillus (CFU/25cm2) Probe 1 | bar: 2018-02-08 to 2018-02-22; 2018-03-08; 2018-03-22; 2018-04-05; 2018-04-19; 2018-05-17; 2018-05-31; 2018-06-14 to 2018-07-12
Aspergillus (CFU/25cm2) Probe 2 | 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: nn; 2018-03-08: nn; 2018-03-22: nn; 2018-04-05: nn; 2018-04-19: Aspergillus niger; 2018-05-17: x; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-06-28: x; 2018-07-05: x; 2018-07-12: x
Aspergillus (CFU/25cm2) Probe 3 | 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: nn; 2018-03-08: nn; 2018-03-22: nn; 2018-04-05: nn; 2018-04-19: Aspergillus niger; 2018-05-17: x; 2018-05-31: x; 2018-06-14: x; 2018-06-21: x; 2018-06-28: x; 2018-07-05: x; 2018-07-12: x
Zeitbedarf Beprobungen | 2018-02-02: 2x1.5h; 2018-02-08: 2x1.5h; 2018-02-15: 2x1.5h; 2018-02-22: 2x1.5h; 2018-03-08: 2x1.5h; 2018-03-22: 2x1.5h; 2018-04-05: 2x1.5h; 2018-04-19: 2x1.5h; 2018-05-03: 2x30min

## Bemerkungen ausserhalb Messunge
Bemerkungen ausserhalb Messungen
Datum:
Kalenderwoche/Jahr
Bemerkungen:
Sichtbarer Staub JA/NEIN
Temperatur (C°)